A 题（CUMCM2023A）：  定日镜场的优化设计

构建以新能源为主体的新型电力系统，是我国实现“碳达峰”“碳中和”目标的一项重要措施。塔式太阳能光热发电是一种低碳环保的新型清洁能源技术[1]。

定日镜是塔式太阳能光热发电站（以下简称塔式电站）收集太阳能的基本组件，其底座由纵向转轴和水平转轴组成，平面反射镜安装在水平转轴上。纵向转轴的轴线与地面垂直，可以控制反射镜的方位角。水平转轴的轴线与地面平行，可以控制反射镜的俯仰角，定日镜及底座示意图见图 1。两转轴的交点（也是定日镜中心）离地面的高度称为定日镜的安装高度。塔式电站利用大量的定日镜组成阵列，称为定日镜场。定日镜将太阳光反射汇聚到安装在镜场中吸收塔顶端上的集热器，加热其中的导热介质，并将太阳能以热能形式储存起来，再经过热交换实现由热能向电能的转化。太阳光并非平行光线， 而是具有一定锥形角的一束锥形光线，因此太阳入射光线经定日镜任意一点的反射光线也是一束锥形光线[2]。定日镜在工作时，控制系统根据太阳的位置实时控制定日镜的法向，使得太阳中心点发出的光线经定日镜中心反射后指向集热器中心。集热器中心的离地高度称为吸收塔高度。

图 1  定日镜及底座示意图

（https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%9A%E6%97%A5%E9%95%9C/9109957）

现计划在中心位于东经 98.5∘，北纬 39.4∘，海拔 3000 m，半径 350 m 的圆形区域内建设一个圆形定日镜场（图 2）。以圆形区域中心为原点，正东方向为 𝑥 轴正向，正北方向为 𝑦 轴正向，垂直于地面向上方向为 z 轴正向建立坐标系，称为镜场坐标系。

规划的吸收塔高度为 86 m，集热器采用高 8 m、直径 8 m 的圆柱形外表受光式集热器。吸收塔周围 100 m 范围内不安装定日镜，留出空地建造厂房，用于安装发电、储能、控制等设备。定日镜的形状为平面矩形，其上下两条边始终平行于地面，这两条边之间的距离称为镜面高度，镜面左右两条边之间的距离称为镜面宽度，通常镜面宽度不小于镜面高度。镜面边长在 2 m 至 8 m 之间，安装高度在 2 m 至 6 m 之间，安装高度必须保证镜面在绕水平转轴旋转时不会触及地面。由于维护及清洗车辆行驶的需要，要求相邻定日镜底座中心之间的距离比镜面宽度多 5 m 以上。

为简化计算，本问题中所有“年均”指标的计算时点均为当地时间每月 21 日 9:00、10:30、

12:00、13:30、15:00。

图 2  圆形定日镜场示意图（金台资讯，2021-11-22）

请建立模型解决以下问题：

问题 1  若将吸收塔建于该圆形定日镜场中心，定日镜尺寸均为 6 m×6 m，安装高度均为 4 m，且给定所有定日镜中心的位置（以下简称为定日镜位置，相关数据见附件），请计算该定日镜场的年平均光学效率、年平均输出热功率，以及单位镜面面积年平均输出热功率（光学效率及输出热功率的定义见附录）。请将结果分别按表 1 和表 2 的格式填入表格。

问题 2  按设计要求，定日镜场的额定年平均输出热功率（以下简称额定功率）为 48 MW。若所有定日镜尺寸及安装高度相同，请设计定日镜场的以下参数：吸收塔的位置坐标、定日镜尺寸、安装高度、定日镜数目、定日镜位置，使得定日镜场在达到额定功率的条件下，单位镜面面积年平均输出热功率尽量大。请将结果分别按表 1、2、3 的格式填入表格，并将吸收塔的位置坐标、定日镜尺寸、安装高度、位置坐标按模板规定的格式保存到 result2.xlsx 文件中。

问题 3  如果定日镜尺寸可以不同，安装高度也可以不同，额定功率设置同问题 2，请重新设计定日镜场的各个参数，使得定日镜场在达到额定功率的条件下，单位镜面面积年平均输出热功率尽量大。请将结果分别按表 1、表 2 和表 3 的格式填入表格，并将吸收塔的位置坐标、各定日镜尺寸、安装高度、位置坐标按模板规定的格式保存到 result3.xlsx 文件中。

表 1  问题 X 每月 21 日平均光学效率及输出功率

| 日期 | 平均光学效率 | 平均余弦效率 | 平均阴影遮挡效率 | 平均截断效率 | 单位面积镜面平均输出热功率 (kW/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月21日 |  |  |  |  |  |
| 2月21日 |  |  |  |  |  |
| 3月21日 |  |  |  |  |  |
| 4月21日 |  |  |  |  |  |
| 5月21日 |  |  |  |  |  |
| 6月21日 |  |  |  |  |  |
| 7月21日 |  |  |  |  |  |
| 8月21日 |  |  |  |  |  |
| 9月21日 |  |  |  |  |  |
| 10月21日 |  |  |  |  |  |
| 11月21日 |  |  |  |  |  |
| 12月21日 |  |  |  |  |  |

日期        平均光学效率    平均余弦效率    平均阴影遮挡效率    平均截断效率    单位面积输出热功率_kW_m2

____________    __________    __________    _____________    __________    _____________________

{'1月21日' }     0.46854       0.68308         0.79606         1.0214             0.27332

{'2月21日' }     0.50287       0.69609         0.84422         1.0127             0.32125

{'3月21日' }     0.54098         0.732         0.89577        0.95663             0.40059

{'4月21日' }     0.55374       0.75202         0.88717        0.96295             0.42877

{'5月21日' }     0.56395       0.76398         0.87314        0.99376              0.4455

{'6月21日' }     0.57193       0.76791         0.86975         1.0158             0.45389

{'7月21日' }     0.56314       0.76384          0.8733        0.99144             0.44488

{'8月21日' }     0.55398       0.75121         0.88762        0.96489             0.42836

{'9月21日' }     0.54048        0.7309         0.89587        0.95757             0.39909

{'10月21日'}     0.52046       0.70806         0.87821        0.97846             0.35434

{'11月21日'}     0.48317       0.68882         0.81604         1.0195             0.29419

{'12月21日'}     0.46645       0.68202         0.79286         1.0216             0.26975

表 2  问题 X 年平均光学效率及输出功率表

| 年平均光学效率 | 年平均余弦效率 | 年平均阴影遮挡效率 | 年平均截断效率 | 年平均输出热功率 (MW) | 单位面积镜面年平均输出热功率 (kW/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5275 | 0.7267 | 0.8592 | 0.9914 | 23.63 | 0.4788 |

表 3  问题 X 设计参数表

| 吸收塔位置坐标 | 定日镜尺寸 （宽 × 高） | 定日镜安装高度 (m) | 定日镜总面数 | 定日镜总面积 (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (0,-249.5718) | \ | \ | 2111 | 75996 |

注  在表 3 中填入问题 3 的结果时，“定日镜尺寸”及“定日镜安装高度”两栏可空缺

附录  相关计算公式

- 太阳高度角 𝛼𝑠 [3]

sin 𝛼𝑠 = cos 𝛿 cos𝜑 cos𝜔 + sin 𝛿 sin 𝜑 太阳方位角 𝛾𝑠 [4]

其中 𝜑 为当地纬度，北纬为正；𝜔 为太阳时角

, 其中 𝑆𝑇 为当地时间，𝛿 为太阳赤纬角[5]

,

其中 𝐷 为以春分作为第 0 天起算的天数，例如，若春分是 3 月 21 日，则 4 月 1 日对应 𝐷 = 11。

- 法向直接辐射辐照度 DNI（单位：kW/m2）是指地球上垂直于太阳光线的平面单位面积上、单位时间内接收到的太阳辐射能量，可按以下公式近似计算[6]

,

其中 𝐺0 为太阳常数，其值取为 1.366 kW/m2，𝐻 为海拔高度 (单位：km)。

- 定日镜场的输出热功率 𝐸field 为

,

其中 DNI 为法向直接辐射辐照度；𝑁 为定日镜总数（单位：面）；𝐴𝑖 为第 𝑖 面定日镜采光面积（单位：m2）；𝜂𝑖 为第 𝑖 面镜子的光学效率。

- 定日镜的光学效率 𝜂 为

η=ηsb∙ηcos∙ηat∙ηtrunc∙ηref

其中阴影遮挡效率ηsb=1-阴影遮挡损失，余弦效率ηcos=1-余弦损失，大气透射率 𝜂at = 0.99321 − 0.0001176𝑑HR + 1.97 × 10−8 × 𝑑HR2  (𝑑HR ≤ 1000) [7],特别

集热器截断效率 𝜂trunc =集热器接收能量镜面全反射能量 - 阴影遮挡损失能量 ；镜面反射率 𝜂ref 可取为常数，例如 0.92,其中 𝑑HR 表示镜面中心到集热器中心的距离（单位：m）。

参考文献

- 24 小时连续发电！“清洁+储能+调峰”，超万面定日镜“绽放”戈壁滩，CNTV，13 频道，新闻直播间，2023 年 8 月 14 日 16:46:23.

- 张平等，太阳能塔式光热镜场光学效率计算方法[J]，技术与市场，2021，28(6):5-8.

- 百度百科，太阳高度角，

https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%AA%E9%98%B3%E9%AB%98%E5%BA%A6%E8%A7%92?fromModule=lemma_search-box

[4]百度百科，太阳方位角，

https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%AA%E9%98%B3%E6%96%B9%E4%BD%8D%E8%A7%92?fromModule=lemma_search-box

- 蔡志杰，太阳影子定位[J]，数学建模及其应用，2015，4(4):25-33.

- 杜宇航等，塔式光热电站定日镜不同聚焦策略的影响分析[J]，动力工程学报，2020，40(5):426-432.

- O. Farges, J.J. Bezian, M. El Hafi, Global optimization of solar power tower systems using a Monte Carlo algorithm: Application to a redesign of the PS10 solar thermal power plant [J], Renewable Energy, 2018, 119:345-353.